排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91411725MA9M47CX0Y002V

单位名称：确山县清源污水处理有限公司

报告时段：2024年

法定代表人（实际负责人）：王东升

技术负责人：王东升

固定电话：0396-7033818

移动电话：13839697281

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025年02月05日

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

| 内容 |  | 报告周期内执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 确山县清源污水处理有限公司 | 未变化 |  |
| 注册地址 | 确山县朗陵街道金城大道69号 | 未变化 |  |
| 邮政编码 | 463200 | 未变化 |  |
| 生产经营场所地址 | 河南省驻马店市确山县朗陵街道赵庄 | 未变化 |  |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 未变化 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 114.05607 | 未变化 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 32.81886 | 未变化 |  |
| 组织机构代码 | MA9M47CX0 | 未变化 |  |
| 统一社会信用代码 | 91411725MA9M47CX0Y | 未变化 |  |
| 技术负责人 | 王东升 | 未变化 |  |
| 联系电话 | 0396-7033818 | 未变化 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 | 未变化 |  |
| 主要污染物类别 |  | 未变化 |  |
| 主要污染物种类 |  | 未变化 |  |
| 大气污染物排放方式 |  | 未变化 |  |
| 废水污染物排放规律 |  | 未变化 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  | 未变化 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 总氮（以N计）,总磷（以P计） | 未变化 |  |
| 设计生产能力 |  | 未变化 |  |
| 工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 |  | 未变化 |  |
| 工业固体废物污染防治执行标准名称 |  | 未变化 |  |
| 危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) |  | 未变化 |  |
| 工业噪声执行标准名称 |  | 未变化 |  |

产排污环节、污染物及污染治理设施

| 内容 |  |  | 报告周期内执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业噪声 | CZ0001进水单元-基础减振 |  | 未变化 |  |
| 工业噪声 | CZ0002污水处理单元-基础减振 |  | 未变化 |  |
| 工业噪声 | CZ0002污水处理单元-管道外壳阻尼 |  | 未变化 |  |
| 工业噪声 | CZ0002污水处理单元-软连接 |  | 未变化 |  |
| 工业噪声 | CZ0003污泥处理单元-厂房隔声 |  | 未变化 |  |
| 工业噪声 | CZ0003污泥处理单元-基础减振 |  | 未变化 |  |
| 废气 | TA001恶臭气体处理 | 污染物种类 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001恶臭气体处理 | 污染治理设施工艺 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001恶臭气体处理 | 排放形式 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001恶臭气体处理 | 排放口位置 | 未变化 |  |
| 废气 | TA003恶臭气体处理 | 污染物种类 | 未变化 |  |
| 废气 | TA003恶臭气体处理 | 污染治理设施工艺 | 未变化 |  |
| 废气 | TA003恶臭气体处理 | 排放形式 | 未变化 |  |
| 废气 | TA003恶臭气体处理 | 排放口位置 | 未变化 |  |
| 固废 | TS011一般固废暂存间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 |  |
| 固废 | TS011一般固废暂存间 | 产生环节 | 未变化 |  |
| 固废 | TS011一般固废暂存间 | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 |  |
| 固废 | TS041污泥堆肥车间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 |  |
| 固废 | TS041污泥堆肥车间 | 产生环节 | 未变化 |  |
| 固废 | TS041污泥堆肥车间 | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 |  |

自行监测

| 内容 |  |  | 报告周期内执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 氨（氨气） | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 氨（氨气） | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DA001 | 臭气浓度 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 臭气浓度 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DA001 | 硫化氢 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 硫化氢 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 动植物油 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 动植物油 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 总铅 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 总铅 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 总镉 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 总镉 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 五日生化需氧量 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 五日生化需氧量 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 总氮（以N计） | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 总氮（以N计） | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 总砷 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 总砷 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 氨氮（NH3-N） | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 烷基汞 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 烷基汞 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 阴离子表面活性剂 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 阴离子表面活性剂 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 六价铬 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 六价铬 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 总汞 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 总汞 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 流量 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 流量 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | pH值 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | pH值 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 总磷（以P计） | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 总磷（以P计） | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 色度 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 色度 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 总铬 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 总铬 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 悬浮物 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 悬浮物 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 石油类 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 石油类 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW001 | 化学需氧量 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW001 | 化学需氧量 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW002 | 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW002 | 氨氮（NH3-N） | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW002 | 化学需氧量 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW002 | 化学需氧量 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW002 | pH值 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW002 | pH值 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW002 | 悬浮物 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW002 | 悬浮物 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW003 | 化学需氧量 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW003 | 化学需氧量 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW003 | 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW003 | 氨氮（NH3-N） | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW003 | pH值 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW003 | pH值 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW003 | 悬浮物 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW003 | 悬浮物 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW004 | 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW004 | 氨氮（NH3-N） | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW004 | 化学需氧量 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW004 | 化学需氧量 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW004 | 悬浮物 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW004 | 悬浮物 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DW004 | pH值 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DW004 | pH值 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| 工业噪声 | 工业噪声 | 监测设施 | 未变化 |  |
| 工业噪声 | 工业噪声 | 自动监测是否联网 | 未变化 |  |
| 工业噪声 | 工业噪声 | 自动监测仪器名称 | 未变化 |  |
| 工业噪声 | 工业噪声 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| 工业噪声 | 工业噪声 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 未变化 |  |
| 工业噪声 | 工业噪声 | 手工监测频次 | 未变化 |  |
| 工业噪声 | 工业噪声 | 手工监测方法 | 未变化 |  |

二、企业基本信息表

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

| 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX008 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX008 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX008 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX008 | 生产负荷 | / | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX009 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX009 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX009 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX009 | 生产负荷 | / | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX010 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX010 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX010 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX010 | 生产负荷 | / | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX001 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX001 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX001 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX001 | 生产负荷 | 60 | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX002 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX002 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX002 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX002 | 生产负荷 | 60 | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX003 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX003 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX003 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX003 | 生产负荷 | 60 | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX004 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX004 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX004 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX004 | 生产负荷 | 60 | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX005 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX005 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX005 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX005 | 生产负荷 | 60 | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX006 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX006 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX006 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX006 | 生产负荷 | 60 | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX007 | 正常运行时间 | 8784 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX007 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX007 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX007 | 生产负荷 | 60 | % |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX008 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX008 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX009 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX009 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX010 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX010 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX001 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX001 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX002 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX002 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX003 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX003 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX004 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX004 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX005 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX005 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX006 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX006 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX007 | 取水量 | / | 其它 |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX007 | 废水排放量 | / | t |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | TW001-TW037 | 其它 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施类型 | 废水处理设施 | / |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 开工时间 | 2006 | 其它 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 建设投产时间 | 2007年7月 | 其它 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 计划总投资 | 30455.48 | 万元 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 报告周期内累计完成投资 | 30455.48 | 万元 |  |

（二）燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

| 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量（万t、万m³） | 固体或液体燃料报表填报 |  |  |  |  | 气体燃料报表填报 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收到基灰分Aar（%） | 收到基全硫St.ar（%） | 收到基碳Car（%） | 干燥无灰基Vdaf挥发分（%） | 收到基低位发热量Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m³） | 硫化氢（%、mg/m³） | 总硫（%、mg/m³） | 低位发热量（MJ/m³） |

三、污染治理设施运行情况

（一）正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

| 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 去除效率 |  | % |  |
| 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 固废产生量 |  | t |  |
| 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 对应的排放口名称 | 恶臭气体排放口 | / |  |
| 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 药剂用量 |  | t |  |
| 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 设计处理能力 |  | m³/h |  |
| 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 运行时间 |  | h |  |
| 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 运行费用 |  | 万元 |  |
| 恶臭气体处理 | TA003 | 其他设施 | 去除效率 |  | % |  |
| 恶臭气体处理 | TA003 | 其他设施 | 固废产生量 |  | t |  |
| 恶臭气体处理 | TA003 | 其他设施 | 对应的排放口名称 | 恶臭气体排放口 | / |  |
| 恶臭气体处理 | TA003 | 其他设施 | 药剂用量 |  | t |  |
| 恶臭气体处理 | TA003 | 其他设施 | 设计处理能力 |  | m³/h |  |
| 恶臭气体处理 | TA003 | 其他设施 | 运行时间 |  | h |  |
| 恶臭气体处理 | TA003 | 其他设施 | 运行费用 |  | 万元 |  |

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。

3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。

4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

| 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

| 故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 （mg/m³或者dB（A）） |  | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染因子 | 排放范围 |  |

（三）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

| 自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废暂存间 - TS011 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 污泥堆肥车间 - TS041 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |

（四）小结

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮、流量、PH安装有在线监控设备，并于环保部门联网。2024年全年无超标。

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。

2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。

3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。

4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。

5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 有效监测数据数量（小时值） | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 氨（氨气） | 手工 | / | 3 | 6.29· | 6.59 | 6.4 | 0 | 0 |  |
| DA001 | 硫化氢 | 手工 | / | 3 | 0.308 | 0.348 | 0.325 | 0 | 0 |  |
| DA001 | 臭气浓度 | 手工 | 2000 | 3 | 1122 | 1737 | 1457 | 0 | 0 |  |

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 氨（氨气） | 4.9 | 3 | 0.038 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | / |
| DA001 | 硫化氢 | 0.33 | 3 | 0.00184 | 0.00213 | 0.00196 | 0 | 0 | / |
| DA001 | 臭气浓度 | / | 3 | 1122 | 1737 | 1457 | 0 | 0 | / |

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 监测点位/设施 | 监测 时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 1.0 | 厂区浓度体积最高处 | 20241028 | 0.0002 |  |
| 厂界 | 氨（氨气） | 1.5 | 上风向 | 20241028 | 0.05 |  |
| 厂界 | 氨（氨气） | 1.5 | 下风向 | 20241028 | 0.09 |  |
| 厂界 | 硫化氢 | 0.06 | 上风向 | 20241028 | 0 |  |
| 厂界 | 硫化氢 | 0.06 | 下风向 | 20241028 | 0.005 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 上风向 | 20241028 | ＜10 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 20241028 | 11 |  |

废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DW001 | pH值 | 自动 | 6-9 | 12 | 6.72 | 7.08 | 6.89 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 五日生化需氧量 | 手工 | 10 | 1 | 4.1 | 9 | 6.7 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 六价铬 | 手工 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 动植物油 | 手工 | 1 | 1 | 0.06 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 化学需氧量 | 自动 | 50 | 12 | 15.13 | 22.11 | 17.98 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 总氮（以N计） | 手工 | 15 | 1 | 1.976 | 8.544 | 5.8 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 总汞 | 手工 | 0.001 | 1 | 0.00007 | 0.00014 | 0.0001 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 总砷 | 手工 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 总磷（以P计） | 自动 | 0.5 | 12 | 0.042 | 0.231 | 0.13 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 总铅 | 手工 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 总铬 | 手工 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 总镉 | 手工 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 悬浮物 | 手工 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 5 | 12 | 0.014 | 0.46 | 0.14 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 流量 | 自动 | / | 12 | 736209 | 1453135 | 1154160 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 烷基汞 | 手工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 石油类 | 手工 | 1 | 1 | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 | 1000 | 1 | 170 | 380 | 266 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 色度 | 手工 | 30 | 1 | 2.76 | 18.31 | 5.97 | 0 | 0 |  |
| DW001 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW002 | pH值 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW002 | 化学需氧量 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW002 | 悬浮物 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW002 | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW003 | pH值 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW003 | 化学需氧量 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW003 | 悬浮物 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW003 | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW004 | pH值 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW004 | 化学需氧量 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW004 | 悬浮物 | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |
| DW004 | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  | 0 | / | / | / | / | / |  |

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

| 监测点名称 | 监测点位置 | 监测点数量 | 厂界外声环境功能区类别 | 监测日期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) |  |  |  |  |  |  |  | 是否达标 | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | 频发噪声最大声级 | 评价 标准 | 偶发噪声最大声 级 | 评价 标准 |  |  |
| 东厂界 | 1 | 1 | 2 | 2024-10-28 | 55 | 60 | 46 | 50 | / | 60 | / | 65 | 是 | / |
| 北厂界 | 1 | 1 | 2 | 2024-10-28 | 51 | 60 | 44 | 50 | / | 60 | / | 65 | 是 | / |
| 南厂界 | 1 | 1 | 2 | 2024-10-28 | 54 | 60 | 46 | 50 | / | 60 | / | 65 | 是 | / |
| 西厂界 | 1 | 1 | 2 | 2024-10-28 | 52 | 60 | 43 | 50 | / | 60 | / | 65 | 是 | / |

（二）非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

| 异常 时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 监测 时间 | 监测次数 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

（三）小结

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮、流量、PH安装有在线监控设备，并于环保部门联网。2024年全年无超标。

五、台账管理信息

（一）台账管理信息

台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要包括单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、床位数、环保投资、环境影响评价文件批复文号、排污权交易文件文号、排污许可证编号等。 | 是 |  |
| 2 | a）无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。b）特殊时段及重污染天气环境管理要求：具体管理要求及其执行情况。c）其他信息：法律法规、标准规范规定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。 | 是 |  |
| 3 | 一般固体废物环境管理台账记录要求：应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求 | 是 |  |
| 4 | 污染治理设施基本信息包括污水处理设施、废气治理设施和污泥治理设施的相关参数。 a）进水信息 记录进水总口水质、水量信息。 b） 污水处理设施日常运行信息 记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息。 c）废气治理设施日常运行信息 废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息。 d）污泥处理设施日常运行信息 记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。 e）污染治理设施维修维护记录 排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障(事故、维护) 状态、故障(事故、维护) 时刻、恢复(启动)时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。维护维修记录原则上在异常状态(故障、停运、维护) 发生后随时记录，及时向地方生态环境主管部门报告。 | 是 |  |
| 5 | 对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。 | 是 |  |
| 6 | 监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。 | 是 |  |

（二）小结

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮、流量、PH安装有在线监控设备，并于环保部门联网。2024年全年无超标。

六、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 2季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 4季度 |  |
| 其他排放（合计） |  | 臭气浓度 | / | 1512 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 504 | 504 | 504 | 1512 |  |
| 其他排放（合计） |  | 氨（氨气） | / | 0.024 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.024 |  |
| 其他排放（合计） |  | 硫化氢 | / | 0.0009 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0009 |  |
| 其他排放（合计） |  | 颗粒物 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 全厂合计 |  | NOx |  | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 全厂合计 |  | SO2 |  | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 全厂合计 |  | 颗粒物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 |  | VOCs |  | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 2季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 4季度 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | pH值 | / | 1.71 | 6.84 | 6.94 | 6.74 | 6.84 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 色度 | / | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 悬浮物 | / | 60.91 | 8 | 7 | 4 | 19 | 4.6 | 4.89 | 4.31 | 13.8 | 5.45 | 4.54 | 5.9 | 15.89 | 3.82 | 4.8 | 3.6 | 12.22 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | / | 84.89 | 9 | 4.1 | 4.9 | 18 | 8.06 | 7.82 | 8.3 | 24.18 | 6.54 | 9.78 | 9.21 | 25.53 | 4.78 | 7.84 | 4.56 | 17.18 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 化学需氧量 | 657 | 227.89 | 22.11 | 16.65 | 16.65 | 55.41 | 20.3 | 23.78 | 20.83 | 64.91 | 20.95 | 17.2 | 18.67 | 56.82 | 16.44 | 18.98 | 15.33 | 50.75 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 阴离子表面活性剂 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 总汞 | / | 0.000625 | 0.00014 | 0.00007 | 0.00013 | 0.00034 | / | / | 0.000097 | 0.000097 | / | / | 0.0001 | 0.0001 | / | / | 0.000088 | 0.000088 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 烷基汞 | / | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 总镉 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 总铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 六价铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 总砷 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 总铅 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 总氮（以N计） | 219 | 75.38 | 7.372 | 8.544 | 8.383 | 24.299 | 8.996 | 9.756 | 8.693 | 27.445 | 7.157 | 4.743 | 4.846 | 16.746 | 1.89 | 2.43 | 2.57 | 6.89 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 氨氮（NH3-N） | 32.85 | 1.726 | 0.118 | 0.46 | 0.19 | 0.768 | 0.164 | 0.055 | 0.014 | 0.233 | 0.1 | 0.152 | 0.151 | 0.403 | 0.115 | 0.119 | 0.088 | 0.322 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 总磷（以P计） | 6.57 | 1.678 | 0.169 | 0.231 | 0.167 | 0.567 | 0.22 | 0.168 | 0.167 | 0.555 | 0.185 | 0.124 | 0.104 | 0.413 | 0.065 | 0.047 | 0.031 | 0.143 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 石油类 | / | 1.221 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.29 | 0.115 | 0.122 | 0.086 | 0.323 | 0.15 | 0.079 | 0.153 | 0.382 | 0.076 | 0.077 | 0.073 | 0.226 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 动植物油 | / | 1.242 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.36 | 0.069 | 0.097 | 0.118 | 0.284 | 0.095 | 0.147 | 0.082 | 0.324 | 0.114 | 0.116 | 0.044 | 0.274 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 流量 | / | 13849928 | 1274820 | 1453135 | 1324961 | 4052916 | 1152249 | 1222648 | 1078847 | 3453744 | 1363562 | 1137251 | 1181114 | 3681927 | 956257 | 968875 | 736209 | 2661341 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-确山县清源污水处理有限公司排污口 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | / | 1640 | 290 | 340 | 250 | 880 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 230 | 300 | 230 | 760 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | pH值 | / | 1.71 | 6.84 | 6.94 | 6.74 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 色度 | / | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 悬浮物 | / | 60.91 | 8 | 7 | 4 | 19 | 4.6 | 4.89 | 4.31 | 13.8 | 5.45 | 4.54 | 5.9 | 15.89 | 3.82 | 4.8 | 3.6 | 12.22 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 五日生化需氧量 | / | 84.89 | 9 | 4.1 | 4.9 | 18 | 8.06 | 7.82 | 8.3 | 24.18 | 6.54 | 9.78 | 9.21 | 25.53 | 4.78 | 7.84 | 4.56 | 17.18 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 化学需氧量 | 657 | 227.89 | 22.11 | 16.65 | 16.65 | 55.41 | 20.3 | 23.78 | 20.83 | 64.91 | 20.95 | 17.2 | 18.67 | 56.82 | 16.44 | 18.98 | 15.33 | 50.75 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 阴离子表面活性剂 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总汞 | / | 0.000625 | 0.00014 | 0.00007 | 0.00013 | 0.00034 | 0 | 0 | 0.000097 | 0.000097 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.000088 | 0.000088 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 烷基汞 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总镉 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 六价铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总砷 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总铅 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总氮（以N计） | 219 | 75.38 | 7.372 | 8.544 | 8.383 | 24.299 | 8.996 | 9.756 | 8.693 | 27.445 | 7.157 | 4.743 | 4.846 | 16.746 | 1.89 | 2.43 | 2.57 | 6.89 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 氨氮（NH3-N） | 32.85 | 1.726 | 0.118 | 0.46 | 0.19 | 0.768 | 0.164 | 0.055 | 0.014 | 0.233 | 0.1 | 0.152 | 0.151 | 0.403 | 0.115 | 0.119 | 0.088 | 0.322 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总磷（以P计） | 6.57 | 1.678 | 0.169 | 0.231 | 0.167 | 0.567 | 0.22 | 0.168 | 0.167 | 0.555 | 0.185 | 0.124 | 0.104 | 0.413 | 0.065 | 0.047 | 0.031 | 0.143 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 石油类 | / | 1.221 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.29 | 0.115 | 0.122 | 0.086 | 0.323 | 0.15 | 0.079 | 0.153 | 0.382 | 0.076 | 0.077 | 0.073 | 0.226 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 动植物油 | / | 1.242 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.36 | 0.069 | 0.097 | 0.118 | 0.284 | 0.095 | 0.147 | 0.082 | 0.324 | 0.114 | 0.116 | 0.044 | 0.274 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 流量 | / | 13849928 | 1274820 | 1453135 | 1324961 | 4052916 | 1152249 | 1222648 | 1078847 | 3453744 | 1363562 | 1137251 | 1181114 | 3681927 | 956257 | 968875 | 736209 | 2661341 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | / | 1640 | 290 | 340 | 250 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 300 | 230 | 760 |  |

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m³） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m³） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）小结

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮、流量、PH安装有在线监控设备，并于环保部门联网。2024年全年无超标。

七、信息公开情况

（一）信息公开信息

信息公开信息

| 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开方式 | 1.国家排污许可信息公开系统。 2.其他便于公众知晓的方式。 | 已在确山县水务有限公司管网公开 | 是 |  |
| 时间节点 | 及时更新，及时公开。 | 已及时更新公开 | 是 |  |
| 公开内容 | （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式、以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；（3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；（5）突发环境事件应急预案；（6）年度报告按照《排污许可管理条例》和《企业环境信息依法披露管理办法》执行；（7）其他应当公开的环境信息。 | 公开内容符合要求 | 是 |  |

（二）小结

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮、流量、PH安装有在线监控设备，并于环保部门联网。2024年全年无超标。

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

环境管理体系:污水处理厂厂长担任环保领导小组组长，副厂长担任副组长，各组班长担任组员。
人员保障:厂内配备有救生衣，救生圈，正压式空气呼吸器等设备保障人员安全。
设施配备:厂区污水处理采用预处理+二级生化处理+三级深度处理工艺。
企业环境保护规划:全年生产废水达标排放，达标废水严格按照国家一级A排放标准执行。
相关规章制度的建设:建立健全双重预防体系、地下有限空间作业等相关规章制度，并严格落实实施情况。
实施情况、相关责任的落实情况:明确主要负责人、管理人员、操作工等各岗位人员的的职责，并严格落实。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

十、其他需要说明的情况

环境管理体系:污水处理厂厂长担任环保领导小组组长，副厂长担任副组长，各组班长担任组员。

人员保障:厂内配备有救生衣，救生圈，正压式空气呼吸器等设备保障人员安全。

设施配备:厂区污水处理采用预处理+二级生化处理+三级深度处理工艺。

企业环境保护规划:全年生产废水达标排放，达标废水严格按照国家一级A排放标准执行。

相关规章制度的建设:建立健全双重预防体系、地下有限空间作业等相关规章制度，并严格落实实施情况。

实施情况、相关责任的落实情况:明确主要负责人、管理人员、操作工等各岗位人员的的职责，并严格落实。